## Ferroamp system MED Batteri
Dimensioneringssverktyg för att planera en Ferroampinstallation MED Pylontech H3 energilager upp till 30,7 kWh och max 7 st SSO'er
Input - Solpaneler
Solpanel - Vmpp (STC) |  | 30.92 | V
Solpanel - Impp (STC) (max 14A) |  | 12.94 | A | Antal SSO'er | Distributionslåda | EnergyHub per hus
Antal paneler per SSO |  | 21 | st |  |  | W14 | W21 | W28 | EnergyHub
Antal paneler |  | 16 | st | 1 | PowerCase | 1 |  |  | 14
Total kWp |  | 6.4017 | kWp
Input - Batteri |  |  |  | 5,12 kWh | Main Controller | ESO | kW | kWh
Antal H3 moduler á 5,12kWh (max 6st) |  | 4 | st | 4 | 1 | 2 | 8 | 20.48
Antal ESO (max 2st) |  | 2 | st
Produktlista | e-nummer |  |  | Pris per produkt | Totalt pris
SSO'er | 5289195 | 1 | st | 1000 | 1000
DC box-5 | 5289181 | 0 | st | 1000 | 0
PowerCase | 2740258 | 1 | st | 1000 | 1000
EnergyHub Wall 14 | 5289206 | 1 | st | 1000 | 1000
EnergyHub Wall 21 | 5289199 | 0 | st | 1000 | 0
EnergyHub Wall 28 | 5289200 | 0 | st | 1000 | 0
Sammankopplingskit | 2740050 | 0 | st | 1000 | 0
H3 Batterimoduler 5,12kWh | 2742064 | 4 | st | 1000 | 4000
H3 Main Controller | 2742065 | 1 | st | 1000 | 1000
ESO'er | 2740259 | 2 | st | 1000 | 2000
|  | 10 |  | Summa | 10000
Kablage*
SSO - Distributionslåda/PowerCase |  | 1.5 | mm2
Distributionslåda/PowerCase - EnergyHub |  | 2.5 | mm2
EnergyHub - Nätanslutning |  | 4 | mm2
*Kablage är beräknat med en längd på upp till 30m mellan respektive produkter. För mer detaljerade uträkningar använd Ferroamps kabelkalkylator

## Ferroamp system UTAN Batteri
Dimensioneringssverktyg för att planera en Ferroampinstallation UTAN energilager, max 15 SSO'er per hus/nätanslutning och max 4 hus/nätanslutningar
Input
Solpanel - Vmpp (STC) |  | 30.92 | V
Solpanel - Impp (STC) |  | 12.94 | A | Antal SSO'er/hus | Distributionslåda | EnergyHub per hus | [5 empty] | Skåp (inkl XL28) | Skåp (inkl XL21)
Antal paneler per SSO |  | 21 | st |  |  | W14 | W21 | W28 | XL21'or | XL28'or | EnergyHub
Antal paneler hus #1 |  | 20 | st | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | W14
Antal paneler hus #2 |  | 30 | st | 2 | 5 | 1 |  |  |  |  | W14
Antal paneler hus #3 |  | 86 | st | 5 | 5 |  |  |  | 1 |  | 42 |  | 24U
Antal paneler hus #4 |  |  | st | 0
Total kWp |  | 54.4143 | kWp
Produktlista | e-nummer |  |  | Pris per produkt | Totalt pris
SSO'er | 5289195 | 8 | st | 1000 | 8000
DC box-5 | 5289181 | 3 | st | 1000 | 3000
DC box-8 | 5289180 | 0 | st | 1000 | 0
DC box-15 | 5289182 | 0 | st | 1000 | 0
EnergyHub Wall 14 | 5289206 | 2 | st | 1000 | 2000
EnergyHub Wall 21 | 5289199 | 0 | st | 1000 | 0
EnergyHub Wall 28 | 5289200 | 0 | st | 1000 | 0
EnergyHub XL21 | 5289205 | 1 | st | 1000 | 1000
EnergyHub XL28 | 5289208 | 0 | st | 1000 | 0
Rack EnergyHub 24U inkl XL21 | 5289514 | 1 | st | 1000 | 1000
Rack EnergyHub 24U inkl XL28 | 5289420 | 0 | st | 1000 | 0
Rack EnergyHub 42U inkl XL28 | 5289421 | 0 | st | 1000 | 0
|  | 15 |  | Summa | 15000
Kablage*
SSO - Distributionslåda |  | 1.5 | mm2
Distributionslåda - EnergyHub
Hus #1 |  | 1.5 | mm2
Hus #2 |  | 2.5 | mm2
Hus #3 |  | 10 | mm2
Hus #4 |  |  | mm2
EnergyHub - Nätanslutning
Hus #1 |  | 2.5 | mm2
Hus #2 |  | 2.5 | mm2
Hus #3 |  | 16 | mm2
Hus #4 |  |  | mm2
*Kablage är beräknat med en längd på upp till 30m mellan respektive produkter. För mer detaljerade uträkningar använde Ferroamps kabelkalkylator

## Blad1 (hidden)
SSO
Total Vmpp |  |  | Antal Paneler per SSO | 21
0-12,5 | 680
12,5-13,0 | 680 |  | Antal SSO hus #1 | 1
13,0-13,5 | 640 |  | Antal SSO hus #2 | 2
13,5-14,0 | 600 |  | Antal SSO hus #3 | 5
|  |  | Antal SSO hus #4 | 0
Distributionslåda utan batteri
Typ av DC hus #1 |  | 5 | Typ av DC hus #2 | 5 | Typ av DC hus #3 | 5 | Typ av DC hus #4
0 |  | 5 |  | 5 |  | 5
1-5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
6-8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
9-15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15
EnergyHub
Typ av ehub hus #1 |  | W14 | Typ av ehub hus #2 | W14 | Typ av ehub hus #3 | 42 | Typ av ehub hus #4
effekt hus #1 |  | 8.0021 | effekt hus #2 | 12.0031 | effekt hus #3 | 34.409 | effekt hus #4 | 0
0.1 |  | W14 | 0 | W14 | 0 | 42 | 0 |  | 0
15.4 | W14 | W14 | 0 | W14 | 0 | 42 | 0 | W14 | 0
23.1 | W21 | W21 | 0 | W21 | 0 | 42 | 0 | W21 | 0
30.8 | W28 | W28 | 0 | W28 | 0 | 42 | 0 | W28 | 0
46.2 | 2x21 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0
61.6 | 2x28 | 1 | 24U | 1 | 24U | 1 | 24U | 1 | 24U
92.4 | 3x28 | 2 | 24U | 2 | 24U | 2 | 24U | 2 | 24U
123.2 | 4x28 | 3 | 42U | 3 | 42U | 3 | 42U | 3 | 42U
154 | 5x28 | 4 | 42U | 4 | 42U | 4 | 42U | 4 | 42U
Kablage distbox - Ehub
Typ av kabel hus #1 |  | 1.5 | Typ av kabel hus #2 | 2.5 | Typ av kabel hus #3 | 10 | Typ av kabel hus #4
effekt hus #1 |  | 8.0021 | effekt hus #2 | 12.0031 | effekt hus #3 | 34.409 | effekt hus #4 | 0
0.1 |  | 1.5 |  | 2.5 |  | 10
12 | 1.5 | 1.5 |  | 2.5 |  | 10 |  | 1.5
18 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 10 |  | 2.5
24 | 4 | 4 |  | 4 |  | 10 |  | 4
31 | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 6
43 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
57 | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
76 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
94 | 35 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35
114 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
145 | 70 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70
Kablage Ehub - nätanslutning
Typ av kabel hus #1 |  | 2.5 | Typ av kabel hus #2 | 2.5 | Typ av kabel hus #3 | 16 | Typ av kabel hus #4
effekt hus #1 |  | 8.0021 | effekt hus #2 | 12.0031 | effekt hus #3 | 34.409 | effekt hus #4 | 0
0.1 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 16
14 | 2.5 | 2.5 |  | 2.5 |  | 16 |  | 2.5
19 | 4 | 4 |  | 4 |  | 16 |  | 4
24 | 6 | 6 |  | 6 |  | 16 |  | 6
34 | 10 | 10 |  | 10 |  | 16 |  | 10
47 | 16 | 16 |  | 16 |  | 16 |  | 16
61 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
76 | 35 | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35
92 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
118 | 70 | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70
143 | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95

## Blad1batt (hidden)
SSO
Total Vmpp |  |  | Antal Paneler per SSO |  | 21
0-12,5 | 680
12,5-13,0 | 680 |  | Antal SSO hus #1 |  | 1
13,0-13,5 | 640
13,5-14,0 | 600
Distributionslåda utan batteri
Typ av DC hus #1 |  | PowerCase
0 |  | PowerCase
1-3 |  | PowerCase
4-7 |  | DC5+PC
För många SSO'er
EnergyHub
Typ av ehub hus #1 |  | 14
effekt hus #1 |  | 6.4017
0.1 |  | 14
15.4 | W14 | 14
23.1 | W21 | 21
30.8 | W28 | 28
46.2 | 2x21 | 42
61.6 | 2x28 | 56
För många paneler
ESS |  | 5.12 | MC
Typ av ESS hus #1 |  | 4
effekt hus #1
0 |  | 4 | 1
1 | 2 | 4 | 1
2 | 2 | 4 | 1
3 | 3 | 4 | 1
4 | 4 | 4 | 1
5 | 5 | för stort batteri | för stort batteri
6 | 6 | för stort batteri | för stort batteri
|  | för stort batteri | för stort batteri
Kablage distbox - Ehub
Typ av kabel hus #1 |  | 2.5 |  | Batterieffekt
effekt hus #1 |  | 14 |  | ESO | 6.612 | 6.612 | 14
0.1 |  | 2.5 |  | soleffekt | 6.4017
12 | 1.5 | 2.5 |  | Ehub effekt | 14
18 | 2.5 | 2.5
24 | 4 | 4
31 | 6 | 6
43 | 10 | 10
57 | 16 | 16
76 | 25 | 25
94 | 35 | 35
114 | 50 | 50
145 | 70 | 70
Kablage Ehub - nätanslutning
Typ av kabel hus #1 |  | 4
effekt hus #1 |  | 14
0.1 | 2.5 | 4
14 | 2.5 | 4
19 | 4 | 4
24 | 6 | 6
34 | 10 | 10
47 | 16 | 16
61 | 25 | 25
76 | 35 | 35
92 | 50 | 50
118 | 70 | 70
143 | 95 | 95